1

PROJEKT

przełożenia linii napowietrznej n.n. 0,4 kV - kolidującej z remontowanym chodnikiem, wzdłuż ulicy Osadników Wojskowych w Cedrach Wielkich, gm. Pruszcz Gdański.

SPIS

ZAŁĄCZNIKÓW  OPRACOWANIA

I.        CZĘSC OPISOWA

1.	Wykaz uzgodnień.

2.	Opis techniczny.

II.      CZĘSC RYSUNKOWA

1.	Plan orientacyjny

2.	Plan sytuacyjny linii napowietrznej n.n. 0,4 kV   skala   1 : 500

2

Załącznik Nr 1

ODPISY UZGODNIEŃ, PISM I NOTATEK

1. Uzgodnienie nr C-1/09 z dn. 5.01.2009 ENERGA, Zakład Dystrybucji Tczew, ul. Nowa 5.

3

Załącznik Nr 2 PROJEKT

przełożenia linii napowietrznej n.n. 0,4 kV- kolidującej z remontowanym chodnikiem, wzdłuż ulicy Osadników Wojskowych w Cedrach Wielkich, gm. Pruszcz Gdański.

OPIS     TECHNICZNY

1.	Dane informacyjne:

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 4/09 z dnia 23.01.2009 r. zawartą pomiędzy Gminą Cedry Wielki, pow. Pruszcz Gdański, a Pracownią Projektową „ZAWISZA" w Gdańsku.

2.	Podstawa opracowania:

2.1.Zlecenie Inwestora.

2.2.Mapa sytuacyjno - wysokościowa ulicy Osadników Wojskowych w Cedrach Wielkich z uzbrojeniem terenu, wykonana przez Biuro Geodezyjno-Projektowe, G i A Zachłowscy s.c, 83 000 Pruszcz Gd., ul. Obrońców Wybrzeża 3/1.

2.3.	Wizja lokalna przeprowadzona w terenie przez projektanta.

2.4.	Uzgodnienia i ustalenia ustne dokonane w ENERGA - OPERATOR S.A. -Zakład Dystrybucji TCZEW i urzędzie Gminy Cedry Wielkie - na roboczo,

w trakcie opracowywania projektu

2.5.	Projekt remontu chodnika wzdłuż    ul. Osadników Wojskowych w Cedrach Wielkich - opracowanie drogowe.

2.6.	Obowiązujące normy i przepisy.

4

3.	Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a)	przebudowę istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV wraz z oświetleniem terenu wg trasy i zasad uzgodnionych wcześniej z ENERGA TCZEW;

b)	wymianę przyłącza na izolowane typu AsXSn 4x25 mm .

Uwaga:   Przedmiar  robót  oraz   kosztorys   inwestorski   stanowią  oddzielne opracowania.

4.	Przełożenie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV - usunięcie kolizji.

Istniejąca linia napowietrzna n.n. 0,4 kV, na słupach typu ŻN-10 m, z przewodami

4xAL-50+25 mm2 (w układzie płaskim) z dwiema oprawami oświetlenia

ulicznego, koliduje z modernizowanym chodnikiem wzdłuż ul. Osadników

Wojskowych.

Zgodnie z ustaleniami i uzgodnieniem i ustaleniem w ENERGA Tczew, końcowy

odcinek tej linii około 93,0 m, należy przełożyć a przewody AL. Wymienić na

izolowane typu AsxSn 50+25 mm2, łącznie z przyłączami wyprowadzonymi ze

słupa krańcowego RK-10.

Demontaż istniejącej linii należy wykonać bardzo starannie z powodu ponownego

montażu zdemontowanych żerdzi ŻN, które nie powinny posiadać pęknięć i

odprysków betonu.

Projektowane słupy posadowić zgodnie z lokalizacją podaną na planie

sytuacyjnym.

Istniejący słup przelotowy, bliźniaczy wymienić na odporowy Or-10.

Ustoje przyjęto jak dla gruntu średniego:

-	słup przelotowy P-10 - typ ustoju Ul (2 belki B-60);

-	słup rozkraczny Kr i Or - typ ustoju R2, S2 (4 belki B-90). Napięcie przewodów AsXSn50+25 mm2 przyjęto 25 MPa. Maksymalny naciąg linii typu L3 - 500 daN (510 kGO - a < 35 m. Istniejące przyłącze do budynku mieszkalnego (ze słupa Kr-10) 4xAl-25mm2 na stojak dachowy, należy wymienić na izolowane AsXSn4x25 mm2 z naprężeniem 5 MPa (14 m).

Istniejący przerzut przez ulicę należy wymienić na izolowany AsXSn 5x25 mm2 z

naprężenimlO MPa (20 m).

Całość przełożonej linii wykonać zgodnie z „Albumem linii napowietrznych

niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AL25 do 120 mm2 Lnni tom I'

z zastosowanie osprzętu jak w albumie.

Zdemontowane dwie oprawy oświetleniowe należy ponownie zamontować na

5

przełożonych słupach wg przykładu podanego na str. 73 w/w albumu (Poznań,

marzec 1993r.) z zastosowaniem bezpiecznika w skrzynce typu SV 19.25 +SL

11.11. jak na str. 92 albumu.

Odgromniki zaworowe Gza 0,66/2,5 kV/kA mocować na słupie końcowym wg

przykładu podanego na str. 72.

Uziemienie tego słupa wykonane płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm podłączyć do

uziomu istniejącego.

Odgałęzienie przyłącza oraz przerzutu wykonać zgodnie z przykładem podanym na

stronie nr 69.

Całość opisanych robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

obowiązującymi przepisami i normami.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary:

-	skuteczności zerowania;

-	badanie instalacji uziemiającej;

-	badanie izolacji przewodów;

-	zgłosić do odbioru technicznego.

Opracował: Ryszard Kukliński

6

II.     CZĘŚĆ    RYSUNKOWA

3.	Plan orientacyjny

4.	Plan sytuacyjny linii napowietrznej n.n. 0,4 kV   skala   1 : 500